宁波税务2022年市局机房制冷和电源系统

升级改造项目需求

国家税务总局宁波市税务局（局大楼）4F机房于2005年底投入使用。目前机房年限较长，主要设备老化、性能下降明显。为保证机房运行环境稳定，满足机房制冷和电源需求，拟对机房制冷和电源系统进行升级改造。

特别申明：

1、供应商应按竞价文件要求至用户现场集中勘查核实。

- 现场踏勘：本项目需要供应商踏勘现场。地址：宁波市鄞州区百丈路8号国家税务总局宁波市税务局4楼机房，联系人：何韬，联系电话：0574-87732166。请于2022年3月25日上午9时30分自行前往进行现场踏勘，准时到达。各供应商应认真踏勘项目现场，熟悉项目现场及周围情况，并在报价中考虑可能影响报价的因素。

2、项目需求：

（1）市局4楼机房

- 新增1台可配置功率不小于100KW的模块化UPS主机，替换原UPS主机，新增1组12V100AH电池满足负载使用，具备功率模块和电池组扩容能力；本项目UPS配置不小于60KW的功率模块。

- 新增1台25KW制冷量的精密空调替换原精密空调，满足机房负载使用。

- 新增1套环境监控设备及软件模块，将机房的相关设备接入环控。

- 市局纳服中心机房

- 新增1套20KVA的UPS，配置一组电池（供电至少2小时），满足设备供电要求。

4、设备清单

| 一、精密空调 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参考型号和主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 精密空调机组 | 维谛 PEX AC P1025 | 下送风，总制冷量不小于25KW,标准风量不小于9000m³/h,电加热功率不小于6KW。加湿量不小于5kg/h。具体技术指标见5 | 1 | 套 |
| 2 | 空调通信卡 | 维谛 | 485通信卡 | 1 | 张 |
| 3 | 配套精密空调汽管 | 国产 | 汽管配套含保温 | 20 | 米 |
| 4 | 配套精密空调液管 | 国产 | 液管配套含保温 | 20 | 米 |
| 5 | 制冷剂 | 霍尼韦尔 杜邦 | R410 环保制冷剂 | 2 | 瓶 |
| 6 | 外机电缆 | 东方 球冠 熊猫 | ZCRVV7*1.5 | 25 | 米 |
| 7 | 内机电缆 | 东方 球冠 熊猫 | ZCYJV 5*10 | 30 | 米 |
| 8 | 内机底座 | 定制 | 根据设备尺寸 | 1 | 套 |
| 9 | 外机底座 | 定制 | 根据设备尺寸 | 1 | 套 |
| 10 | 旧空调拆除搬运 | 定制 | 原有空调拆除，搬迁至指定点位 | 1 | 项 |
| 11 | 地板 | 定制 | 地板拆除安装，更换一批地板 | 1 | 项 |
| 12 | 进排水改造 | 定制 |  | 1 | 项 |
| 13 | 辅材 | 定制 | 焊接辅材，铜管弯头等 | 1 | 项 |
| 14 | 空调安装调试 | 定制 | 搬运 安装调试等 | 1 | 项 |
| 二、UPS |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 模块化UPS | 维谛APM150 华为UPS-E-120K-FM APC Symmetra PX | 主机可配置总功率不小于100KVA，功率模块介于30kVA-50kVA，模块数量不少于2个。 | 1 | 台 |
| 2 | 12V100AH 电池 | 汤浅 菲意特 阳光（Sonnenschein) | NP100-12 12V100AH | 32 | 节 |
| 3 | 旧机拆除搬运费 | 定制 |  | 1 | 项 |
| 4 | UPS电缆 | 东方 球冠 熊猫 | ZCRVV4*35+1*16 | 25 | 米 |
| 5 | 输入电缆 | 东方 球冠 熊猫 | ZRBVR 1*50 | 175 | 米 |
| 6 | 输入输出配电柜 | 定制 | 施耐德器件 含电量仪，防雷器 满足消防强切功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 辅材 | 定制 | 铜鼻子，电工胶带，扎带等 | 1 | 项 |
| 8 | 设备安装调试 | 定制 |  | 1 | 项 |
| 三、动力环境监控接入 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 型号 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 串口服务器 | GreenIdeal APC 维谛 | LXNC808 | 1 | 台 |
| 2 | UPS通讯转换模块 | GreenIdeal APC 维谛 | LX-A 实时采集UPS相关数据 | 1 | 项 |
| 3 | UPS通信软件模块 | GreenIdeal APC 维谛 | 定制，采集UPS工作状态及报警：输入输出电压、电流、频率、功率、逆变器、静态开关、电池等的报警和状态。 多线程并发通讯机制，最快1秒可全部采集完成，速度快。 分布式架构设计，采用后台服务方式启动，稳定可靠。 每个监控参数可定制名称和报警范围。★软件模块需接入原有动环系统，满足7*24小时云运维系统 | 1 | 项 |
| 4 | 通信信号线 | 国产 | 超五类网线 | 100 | 米 |
| 5 | 空调通信转换模块 | GreenIdeal APC 维谛 | LX-A 实时采集空调相关数据 | 1 | 项 |
| 6 | 空调通信软件模块 | GreenIdeal APC 维谛 | 实时采集精密空调的回风温度湿度、设置温度湿度、压缩机、风机、制冷、制热、除湿、加湿等的报警和状态，一旦发生告警及时通过短信、现场多媒体报等方式告知管理人员 ★软件模块需接入原有动环系统，满足7*24小时云运维系统 | 1 | 项 |
| 7 | 配电通信转换模块 | GreenIdeal APC 维谛 | LX-A 实时采集配电相关数据 | 1 | 项 |
| 8 | 配电通信软件模块 | GreenIdeal APC 维谛 | 采集配电柜工作状态及报警：输入输出电压、电流、频率、功率等的报警和状态。 多线程并发通讯机制，最快1秒可全部采集完成，速度快。 分布式架构设计，采用后台服务方式启动，稳定可靠。 每个监控参数可定制名称和报警范围。软件模块需接入原有动环系统，满足7*24小时云运维系统 | 1 | 项 |
| 9 | 环控调试费用 | 定制 | 接入到江北税务学校中心机房的动环系统，满足7*24小时云运维系统 | 1 | 项 |
| 四、纳服中心机房UPS |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 型号 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 20KVA UPS 主机 | 华为 维谛 APC | UPS2000-G-20KRTL 超宽的输入电压80-280V 效率95%及以上。 | 1 | 台 |
| 2 | 电池 12V100AH | 汤浅 菲意特 阳光（Sonnenschein) | NP100-12 满足后备2小时 | 40 | 节 |
| 3 | 电池箱 | 定制 | 40节箱 | 1 | 台 |
| 4 | 电池与电池连接线 | 定制 | 30cm长BVR16定制 | 40 | 根 |
| 5 | 电池开关 | 施耐德 ABB 西门子 | 直流型3P63A | 1 | 只 |
| 6 | UPS输入输出配电箱 | 施耐德 ABB 西门子 | 定制 根据现场回路定制 | 1 | 台 |
| 7 | 输入输出电源线 | 东方 球冠 熊猫 | ZCRVV5*10 | 80 | 米 |
| 8 | 网络机柜移机 | 定制 | 楼层网络机柜移机，设备割接不能影响系统运行 | 1 | 项 |
| 9 | PDU | 克莱沃 维谛 华为 | 12口万用定制 | 1 | 套 |
| 10 | 工业连接器 | 威普 维谛 华为 | 配套公头 母头 | 1 | 套 |
| 11 | 网络机柜网线整理 | 定制 | 网线整理，标签等 | 1 | 项 |
| 12 | 设备安装调试 | 定制 | 搬迁 安装调试 | 1 | 项 |

5、精密空调参数表

总制冷量不小于25KW,标准风量不小于9000m³/h,电加热功率不小于6KW。加湿量不小于5kg/h。 1．机房精密空调机组的机械性能 - 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 - 操作及维修安全、方便。 - 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 - 标牌、标记：应平整清晰。 2．机房精密空调机组的电气性能 - 机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准。 - 输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％）。 - 频率：50Hz  2Hz。 3．机房精密空调机组的适用的使用环境 温度：室内 0℃  40℃，室外 -15℃  45℃（低温型-34℃  45℃） 湿度：≤95%RH 4．机房精密空调机组的温度、湿度控制性能 - 机房精密空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 - 温度调节范围：18℃  35℃，温度调节精度：1℃，温度变化率< 5℃/小时。 - 湿度调节范围：20%  55%RH，湿度调节精度：5 %RH 。 - 温度、湿度波动超限应能发出报警信号 5．机房精密空调机组的机组性能 - 机房精密空调应有较大的送风量，满足表头上的要求。 - 机房精密空调应能解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。 - 机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。 - 机组应有节能措施的设计：应选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；应采用高可靠的热力膨胀阀，调节范围宽、速度快；室外风机应可根据室外温度无级调速，减少风机能耗。 - 机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 - 机房精密空调的室内风机系统，为保障其可靠性，应采用独立的直联式风机，室内风机应可进行现场维修。 - 机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。 - 应提供权威第三方检测报告，包括冷量、能效比、显热比等相关数据，满足本标书的技术要求。测试报告中机组全年能效比AEER≥4.0。 - 机房精密空调的加热性能：具备电子再热器。 - 机房精密空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 - 机房精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量不低于5kg/h的要求。要求加湿速度快，确保高效性。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。 - 机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。 - 机房精密空调的控制系统：应具有先进的微处理控制器；应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 ；具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条；机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；具备备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；具备轮巡、定时切换备份机组功能。 - 每台机组标准配置点式漏水探测器，并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，发出声光告警并自动关闭加湿系统。 6．机房精密空调机组的监控性能 1）机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 2）系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 3）系统应标准具备RS485通信接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分 钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。 4）设备运行参数的设置应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 5）准确度 开关量和控制操作准确度应达到 100%； 模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2%；非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 7．机房精密空调机组的冷却设备 - 机房精密空调机组采用风冷的冷却方式。 - 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 - 机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 - 机房精密空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 - 机房精密空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 - 机房精密空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 8．机房精密空调机组安装特性 - 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房精密空调机组能在较高效率下可靠运行。 - 室内空调机组要求前后可维护，以便放于冷热通道中灵活维护，需可以靠装、并装。 9．机房精密空调机组的适用性： - 机房精密空调机组要求送风方式为下送风。 - 机房精密空调机组的送风余压应能适应机房实际的送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。 - 机房精密空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。 - 机房精密空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

6、模块化UPS技术参数

- 1.系统总体要求 - 供应商提供的模块化UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出。 - 供应商提供的模块化UPS系统单台额定容量应在60 KVA以上，并可支持多机架并联；单功率模块的额定输出功率应介于30kVA-50kVA之间，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 - UPS机柜包含市电输入总开关、旁路输入总开关、UPS输出总开关、维护旁路总开关 - 模块化UPS系统应采用集中旁路方式，旁路模块应支持热插拔，应内置维修旁路。应支持SELF-LOAD功能，以便在未接到设备之前实现自测。 - 市电模式下，UPS系统效率应达到96%。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%。 - 对于n+k冗余的UPS系统，任意（l-k）个功率模块故障时（输出短路故障除外），其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率，系统不应转旁路或断电。 - 风扇故障时应发出声光告警，并且模块的风扇有冗错设计。 - 系统可用性（MTBF与MTTR）应满足如下要求 - 模块平均无故障间隔时间：UPS系统在正常使用环境条件下，模块平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于26万小时（不含蓄电池）。 - 系统平均无故障间隔时间：UPS系统在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间（MTBF）应不小于43万小时（不含蓄电池）。 - 系统平均维修时间（MTTR）：UPS系统在正常使用环境条件下，平均维修时间应不大于5min（不含蓄电池）。 - UPS系统有效的使用年限应不少于10年。滤波电容的有效使用年限应不小于UPS系统的使用年限。 - 2.电气性能指标 - 输入特性 - 输入方式 ：三相四线+PE - 输入电压范围（vac）：138-485VAC；线电压305V-485V支持满载 - 额定频率（Hz）： 50Hz/60Hz - 输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz - 输入功率因数：>0.99满载 - 输入电流失真 THDi：<3%（线性载满载)；<5%（非线性载满载） - 输出特性 - 额定输出电压 ：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压） - 输出电压精度 ：静态：±1％； - 电压可调范围：微调范围+/-5% - 输出电压波形畸变率：<1%(100%线性载）；<3%（100%非线性载） - 输出电压不平衡度 ：平衡负载：±1％；不平衡负载：±2％； - 相位不平衡度 ：120±2°（平衡或不平衡负载） - 动态电压瞬变 ：±5%（20ms恢复时间） - 电流峰值比：3：1 - 输出频率：同步状态，跟踪旁路输入（市电模式），50Hz/60Hz（电池模式） - 逆变器同步范围：±6Hz - 频率跟踪速率：<0.6Hz/s - 本振频率：±0.05%（本振模式） - 输出功率因数 ：1 - 负载适应性：对于PF>0.5的感性容性负载不降额 - 逆变过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路，150%以上负载200ms后转旁路 - 旁路特性 - 最大旁路过载电流 负载：>1000%时，支撑100ms - 旁路过载能力：长期支撑135%过载. - 电池与充电器特性 - 电池节数/电压：VRLA: 30~44节可调 (12V电池) - 电池冷启动：具备电池冷启动功能 - 充电能力： 单模块充电能力不应低于模块容量的20% - 支持电池类型 ：支持铅酸电池以及锂电池 - 充电器输出电压调整率：1% - 纹波电压：浮充电压纹波≤2% - 纹波电流：额定均冲电流≤5% - 转换时间 - 市电模式->电池模式：0ms - 电池模式->市电模式：0ms - 市电模式->旁路模式：0ms - 旁路模式->市电模式：0ms - 3.环境 - 工作温度：0~30℃环境：176~280V不降额，176V~80V线性降额到40%负载；30℃~40℃环境：187~280V不降额，187V~80V线性降额到40%负载； - 存储温度：-40℃-70℃ - 相对湿度：5%-95％（无凝露） - 海拔高度：1000m-4000m，1000m以上每增加100m，所带负载减少1％ - 冷却方式：强制风冷(风扇支持智能调速) - 振动测试要求：UPS应满足GB/T 2423.10-2008振动要求，正弦扫频：5-62Hz，5mm/s；62-200Hz；2m/s2。扫频速率：1oct/min。三轴向测试，每轴向5个循环。 - 噪音(dB)：100%负载时≤ 65dB - 4.人机交互与监控性能 - UPS系统应具有人机交互性能，应支持中/英文界面，参数设置与人工操作应满足如下要求： - 参数设置：监控模块和参数设置开放，具备密码分级权限保护，设置参数支持掉电存储功能。 - 人工操作：重要操作进行密码保护和警示提醒；异常情况下具备人工干预的操作方式。 - UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求，系统应具有下列主要功能： - 实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录； - 采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求； - 完善的电池管理功能 - UPS系统应支持电池节数30~44节可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能； - 5.保护功能 - 当异常出现时，UPS应具有如下保护功能，并发出告警。 - 交流输入过、欠电压保护 - 当UPS系统输入电压超出允许变化范围时，UPS系统应自动转为电池供电；当输入电压恢复到正常范围之内时，UPS系统应自动从电池逆变转为正常工作方式。 - UPS系统旁路输入电压允许变化范围可设置，上限可设为10％、15％、20％，下限可设为-15％、-20％、-30％。 - 输出短路保护 输出负载短路时，UPS系统应自动关闭输出，同时发出声光告警。 - 过温度保护 功率模块内部温度达到保护设定值时，功率模块应能自动告警并保护而退出系统，当故障排除后应能自动恢复工作。 - 电池电压低保护 - 当UPS系统在电池逆变工作方式时， 电池电压降至保护点时，应发出声光告警， 电池停止供电。 - 当电池放电终止关机后市电恢复，系统具备自动和手动重新启动功能。 - 输出过欠压保护 UPS系统逆变输出电压超过设定过、欠电压值时，应发出声光告警并转为旁路供电。 - 模块熔断器（或断路器）保护 功率模块为限制某些故障进一步扩大，模块内应设置输入输出熔断器（或断路器）等保护功能。 告警记录等历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间、结束时间，支持随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存；告警记录不可删除且信息存储数量不少于1000条。 - 6.UPS主机设备外观与结构要求 - 机箱镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机箱表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠，重要开关如旁路控制开关、紧急关机开关要有防护装置和警示标志。 - 机柜配电母排要求具有绝缘防护。 - 抗震性能：电源设备应取得电信设备抗震性能检测合格证，满足YD 5096-2005《通信用电源设备抗震性能检测规范》的要求，并满足设备安装地点的抗震设防要求。 - 通风散热：电源结构设计应有利于自然通风和散热。 - 可选上出风组件，支持靠墙安装 - 支持上进出线

7、蓄电池技术参数

- 1.电池容量：12V100AH，10小时率，截止电压1.8V - 2.容量保持率：蓄电池静置28天后其容量保持率不低于96% - 3.重量：≥30Kg - 4.蓄电池类型：封闭免维护铅酸蓄电池 - 5.浮充寿命：≥6年（25℃） - 6.生产工艺：使用先进的拉网生产工艺，压铸涂膏工艺 - 7.结 构：蓄电池的正、负极端子有明显的标志，便于连接，其极性、端子 - 8.极板：选用厚型极板、厚隔板，正负极板的厚度符合规范要求 - 9.密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于95% - 10.大电流放电：蓄电池以30I10(A)放电3min，极柱、内部汇流排不会熔断，外观不会出现异常 - 11.浮充单体电压：13.5～13.8V/只（25℃） - 12.均衡浮充单体电压：14.1～14.8V/只（25℃） - 13.气密性能：蓄电池能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 - 14.防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作过程中无酸雾逸出

8、本项目为交钥匙工程，清单中设备数量仅供参考。请供应商前往项目现场勘查，若有缺项漏项请供应商自行考虑，并在报价清单中予以考量。采购人将不再另行支付费用。

9、售后服务：本项目质保期为项目交付验收合格日起计算3年（其中主要设备供应商需要购买制造商的质保服务）。售后响应时间为30分钟内，如有需要到达现场进行故障处理，接到电话起1小时内到达。

在项目的质保期间，每个月对本次项目的主要设备UPS和精密空调进行一次巡检服务，需要用专业的工具对蓄电池进行放电和内阻进行检测，巡检完成后提供相关的报告。

10、本次项目中涉及到配电柜的强切等操作，实施人员中须具备低压电工作业证书。

11、验收流程

成交供应商要针对项目验收提出与所投设备有关的完整的验收方案。

成交供应商应在合同签订后30天内完成所有产品的安装、配置、调试和试运行，在确保运行稳定和售后响应及时的情况下，采购人对本项目进行验收。

对于以上验收工作完成后产生的所有测试、验收报告必须经采购人、成交供应商共同签字盖章后方有效。

12.付款方式

1）验收通过后30日内，采购人向成交供应商支付合同金额的的95%。

2）售后服务期结束后30日内，采购人向成交供应商支付合同金额的5%。